## 2024.1
2024年供水监测数据公示月报表
2024-01-01
序号 | 样品编号 | 采样时间 | 采样点位置 | 样品种类 | PH 无量纲 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 大肠埃希菌群(CFU/100ml) | CODMn (mg/L)
1 | 20240108aYS18-1 | 2024-01-09 | 刘湾水厂泵房 | 出厂水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.9 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.33
2 | 20240108aYS24-1 | 2024-01-09 | 徐庄水厂泵房 | 出厂水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.9 | 27 | 未检出 | 未检出 | 2.25
3 | 20240108aYS51-1 | 2024-01-08 | 郑集水厂泵房 | 出厂水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.8 | 26 | 未检出 | 未检出 | 1.91
4 | 20240108aYS01-1 | 2024-01-08 | *樱花小镇 | 管网末梢水 | 7 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.05 | 21 | 未检出 | 未检出 | 2
5 | 20240108aYS02-1 | 2024-01-08 | 民安园小区西苑小学 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 18 | 未检出 | 未检出 | 2.82
6 | 20240108aYS03-1 | 2024-01-08 | *雨润新城 | 管网末梢水 | 7.2 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 14 | 未检出 | 未检出 | 2.77
7 | 20240108aYS04-1 | 2024-01-08 | 汽车客运西站-1车队办公室 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 26 | 未检出 | 未检出 | 2.71
8 | 20240108aYS05-1 | 2024-01-08 | 湖滨中心小学行政办公室洗手池 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 28 | 未检出 | 未检出 | 2.75
9 | 20240108aYS06-1 | 2024-01-08 | *湖滨花园3期监控室南侧水池 | 管网末梢水 | 7.4 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 14 | 未检出 | 未检出 | 2.73
10 | 20240108aYS07-1 | 2024-01-08 | *华府小区物管处卫生间外洗手池 | 管网末梢水 | 7.4 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 21 | 未检出 | 未检出 | 2.67
11 | 20240108aYS08-1 | 2024-01-08 | 中煤五建公司三处（苏山街道） | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 26 | 未检出 | 未检出 | 2.62
12 | 20240108aYS09-1 | 2024-01-08 | 风华街中心小学门卫室 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 14 | 未检出 | 未检出 | 2.89
13 | 20240108aYS10-1 | 2024-01-08 | 徐州市第一中学夹河街校园门卫室外 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 18 | 未检出 | 未检出 | 2.82
14 | 20240108aYS11-1 | 2024-01-08 | *矿大南湖校区 | 管网末梢水 | 8.4 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 19 | 未检出 | 未检出 | 2.67
15 | 20240108aYS12-1 | 2024-01-08 | *弘润园 | 管网末梢水 | 7.4 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 24 | 未检出 | 未检出 | 2.69
16 | 20240108aYS13-1 | 2024-01-08 | *矿大文昌校区北门传达室 | 管网末梢水 | 7.2 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.4 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.58
17 | 20240108aYS14-1 | 2024-01-08 | 泰山汇景花园 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 14 | 未检出 | 未检出 | 2.55
18 | 20240108aYS15-1 | 2024-01-08 | 奎园小区 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.74
19 | 20240108aYS16-1 | 2024-01-08 | 汽车南站七里沟街道办事处 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 16 | 未检出 | 未检出 | 2.81
20 | 20240108aYS17-1 | 2024-01-08 | 新城实验小学洗手间外洗手池 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 16 | 未检出 | 未检出 | 2.68
22 | 20240108aYS19-1 | 2024-01-09 | 大黄山8301小区23#-2-101 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.05 | 20 | 未检出 | 未检出 | 2.25
23 | 20240108aYS20-1 | 2024-01-09 | 大庙中学门卫室旁 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.05 | 18 | 未检出 | 未检出 | 2.17
24 | 20240108aYS21-1 | 2024-01-09 | 滨河新天地小区门卫旁 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.05 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.34
25 | 20240108aYS22-1 | 2024-01-09 | 徐庄镇徐海路陇海家园2号楼二单元101室 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.32
26 | 20240108aYS23-1 | 2024-01-09 | 徐庄实验小学惟志楼1楼卫生间外洗手池 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 20 | 未检出 | 未检出 | 2.38
27 | 20240108aYS25-1 | 2024-01-09 | 金苑小区酱香米线 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 10 | 未检出 | 未检出 | 2.17
28 | 20240108aYS26-1 | 2024-01-09 | 庞庄村中国移动营业厅 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 18 | 未检出 | 未检出 | 2.58
29 | 20240108aYS27-1 | 2024-01-09 | 科技大厦开发区管委会食堂 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.63
30 | 20240108aYS28-1 | 2024-01-09 | 高铁站黄焖鸡米饭 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 18 | 未检出 | 未检出 | 2.2
31 | 20240108aYS29-1 | 2024-01-09 | 开发区实验学校门卫 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 8 | 未检出 | 未检出 | 2.1
32 | 20240108aYS30-1 | 2024-01-09 | 东王庄江苏九九铝业有限公司 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 10 | 未检出 | 未检出 | 2.66
33 | 20240108aYS31-1 | 2024-01-10 | 煤港路小学门卫传达室旁 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 23 | 未检出 | 未检出 | 2.1
34 | 20240108aYS32-1 | 2024-01-10 | 王场新村小学 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 26 | 未检出 | 未检出 | 2.02
35 | 20240108aYS33-1 | 2024-01-10 | 九龙湖公寓 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.36
36 | 20240108aYS34-1 | 2024-01-10 | *空军后勤学院 | 管网末梢水 | 7.32 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 18 | 未检出 | 未检出 | 2.27
37 | 20240108aYS35-1 | 2024-01-10 | *豪绅嘉园豪绅牛肉汤 | 管网末梢水 | 7.64 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 14 | 未检出 | 未检出 | 2.2
38 | 20240108aYS36-1 | 2024-01-10 | *徐州工业职业技术学院 | 管网末梢水 | 7.25 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.53
39 | 20240108aYS37-1 | 2024-01-10 | 大马路小学砂锅米线 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 18 | 未检出 | 未检出 | 2.68
40 | 20240108aYS38-1 | 2024-01-10 | *徐州市第三人民医院门诊楼一楼卫生间 | 管网末梢水 | 7.42 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 22 | 未检出 | 未检出 | 2.74
41 | 20240108aYS39-1 | 2024-01-10 | 星源小学网格擎格驿站 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 26 | 未检出 | 未检出 | 2.86
42 | 20240108aYS40-1 | 2024-01-10 | 24中兴东实验学校教学楼一楼 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.05 | 20 | 未检出 | 未检出 | 2.58
43 | 20240108aYS41-1 | 2024-01-10 | 兴隆花园二期 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 22 | 未检出 | 未检出 | 2.47
44 | 20240108aYS42-1 | 2024-01-10 | 徐州师范大学云龙校区 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 16 | 未检出 | 未检出 | 2.3
45 | 20240108aYS43-1 | 2024-01-10 | 桃源街道中建学校 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 9 | 未检出 | 未检出 | 2.38
46 | 20240108aYS44-1 | 2024-01-10 | 新城区政府北门值班室 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 19 | 未检出 | 未检出 | 2.6
47 | 20240108aYS45-1 | 2024-01-10 | 绿地商务城 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 18 | 未检出 | 未检出 | 2.73
48 | 20240108aYS46-1 | 2024-01-10 | 奥运城王杰派出所一楼 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 26 | 未检出 | 未检出 | 2.57
49 | 20240108aYS47-1 | 2024-01-10 | 东苑小区黄山派出所后院拖把池 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.87
50 | 20240108aYS48-1 | 2024-01-10 | 四季雅园王雷超市 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 22 | 未检出 | 未检出 | 2.78
51 | 20240108aYS49-1 | 2024-01-10 | 和平壹号新生米线 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.61
52 | 20240108aYS50-1 | 2024-01-10 | 徐州医学院行政楼一楼 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 18 | 未检出 | 未检出 | 2.71
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） |  |  |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3≤出厂水≤2, 0.05≤管网末梢水≤2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3
注: 1.标注*号的为二次供水采样点。