## 2024.3
2024年供水监测数据公示月报表
2024-03-01
序号 | 样品编号 | 采样时间 | 采样点位置 | 样品种类 | PH 无量纲 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 大肠埃希菌群(CFU/100ml) | CODMn (mg/L)
1 | 20240220aYS54-1 | 2024-03-30 | 刘湾水厂泵房 | 出厂水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.9 | 17 | 未检出 | 未检出 | 2.67
2 | 20240220aYS55-1 | 2024-03-30 | 徐庄水厂泵房 | 出厂水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.9 | 17 | 未检出 | 未检出 | 2.47
3 | 20240220aYS56-1 | 2024-03-30 | 郑集水厂泵房 | 出厂水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.8 | 19 | 未检出 | 未检出 | 2.54
4 | 20240220aYS34-1 | 2024-03-30 | 煤港路小学门卫传达室旁 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 19 | 未检出 | 未检出 | 2.61
5 | 20240220aYS35-1 | 2024-03-30 | 王场新村小学 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 14 | 未检出 | 未检出 | 2.44
6 | 20240220aYS36-1 | 2024-03-30 | 九龙湖公寓 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 18 | 未检出 | 未检出 | 2.04
7 | 20240220aYS37-1 | 2024-03-30 | *空军后勤学院 | 管网末梢水 | 7.32 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 22 | 未检出 | 未检出 | 2.57
8 | 20240220aYS38-1 | 2024-03-30 | *豪绅嘉园豪绅牛肉汤 | 管网末梢水 | 7.64 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 21 | 未检出 | 未检出 | 2.14
9 | 20240220aYS39-1 | 2024-03-30 | *徐州工业职业技术学院 | 管网末梢水 | 7.25 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 22 | 未检出 | 未检出 | 2.33
10 | 20240220aYS40-1 | 2024-03-30 | 大马路小学砂锅米线 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 25 | 未检出 | 未检出 | 2.08
11 | 20240220aYS41-1 | 2024-03-30 | *徐州市第三人民医院门诊楼一楼卫生间 | 管网末梢水 | 7.42 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 23 | 未检出 | 未检出 | 2.63
12 | 20240220aYS42-1 | 2024-03-30 | 星源小学网格擎格驿站 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 20 | 未检出 | 未检出 | 2.37
13 | 20240220aYS43-1 | 2024-03-30 | 24中兴东实验学校教学楼一楼 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.05 | 24 | 未检出 | 未检出 | 2.3
14 | 20240220aYS44-1 | 2024-03-30 | 兴隆花园二期 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 27 | 未检出 | 未检出 | 2.68
15 | 20240220aYS45-1 | 2024-03-30 | 徐州师范大学云龙校区 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 19 | 未检出 | 未检出 | 2.31
16 | 20240220aYS46-1 | 2024-03-30 | 桃源街道中建学校 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 17 | 未检出 | 未检出 | 2.37
17 | 20240220aYS47-1 | 2024-03-30 | 新城区政府北门值班室 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 17 | 未检出 | 未检出 | 2.24
18 | 20240220aYS48-1 | 2024-03-30 | 绿地商务城 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 20 | 未检出 | 未检出 | 2.6
19 | 20240220aYS49-1 | 2024-03-30 | 奥运城王杰派出所一楼 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.1 | 16 | 未检出 | 未检出 | 2.38
20 | 20240220aYS50-1 | 2024-03-30 | 东苑小区黄山派出所后院拖把池 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 21 | 未检出 | 未检出 | 2.56
21 | 20240220aYS51-1 | 2024-03-30 | 四季雅园王雷超市 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 22 | 未检出 | 未检出 | 2.21
22 | 20240220aYS52-1 | 2024-03-30 | 和平壹号新生米线 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 19 | 未检出 | 未检出 | 2.54
23 | 20240220aYS53-1 | 2024-03-30 | 徐州医学院行政楼一楼 | 管网末梢水 | — | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.2 | 16 | 未检出 | 未检出 | 2.33
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） |  |  |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3≤出厂水≤2, 0.05≤管网末梢水≤2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3
注: 1.标注*号的为二次供水采样点。